## Sheet1
№ | Наименование | Мярка | Кол - во
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестителен контролен панел за 8 контура, LCD сензорен дисплей, LED визуализация на зони, вграден LAN, EN54-2/4 | бр. | 1
2 | Модул с интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP или еквивалент със система SCADA | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на адресируем оптично димен пожароизвестител комплект с основа, адресируем | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на ръчен адресируем пожароизвестител влагозащитен с основа, EN54 | бр. | 39
5 | Доставка и монтаж на транспондер адресируем входно/изходен модул с 2 входа и 2 изхода, адресируем, EN54 | бр. | 8
6 | Доставка и монтаж на сирена със светлинна и звукова сигнализация влагозащитена, адресируема, EN54 | бр. | 5
7 | Доставка и монтаж на сирена със светлинна и звукова сигнализация влагозащитена, EN54 | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на датчик (краен изключвател)за следене на състоянието на поставен/махнат пожарогасител | бр. | 5
9 | Доставка и монтаж на устройство за следене положението на врата (отворена/затворена) МУК | бр. | 5
10 | Доставка и монтаж на контролер за линейно измерване на температурата и бързо откриване на пожар, технология OTDR, програмируеми входове 4бр, програмируеми изходи - 2бр, с интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP със SCADA, EN54 | бр. | 1
11 | Доставка на пожароизвестителен сензорно оптичен кабел, с механична защита и със следните характеристики: • брой влакна – 2; • оптични влакна в стоманена тръба; • метални нишки във външната обвивка; • външен диаметър кабел - 4mm; • материал на външната обвивка – FRNC, EN54 | м | 1280
12 | Доставка на сплайс кутия за сензорен кабел с механична защита и дву канален контролер: • 4 входа за до 4 сензорни кабела; • 1 вход за до 4 пигтейлни кабела; • 1 сплайс касета
13 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на оптичен сензорен кабел от неръждаема стомана | бр. | 1640
14 | Доставка на комуникационен шкаф 19" 15U "Пожароизвестяване" 600/800 (ШxД) със стъклена врата със заключване, за стоящ монтаж, комплект с апаратура и крепежни елементи: 1U разклонител AC250V, 15А, 8 гнезда, 1.8m кабeл; 19" цифров термостат, 1U; Вентилаторен блок с 2вент, за монтаж в комуникационен шкаф;19" рафт 1U 350mm/с удължаващи телескопични шини ; 19” Rack mount UPS 1000VA/900W (3U), TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусуидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~30min/75%. Време за зареждане ~4часа/90%. Комплект с батерии. Работна температура: 0ºC~40ºC. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%) | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на GSM модул за известяване | бр. | 1
16 | Доставка и полагане на Кабел 2х1.5мм2 (пожарен кабел GR4) | m | 2800
17 | Доставка и монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 1080
18 | Доставка и монтаж на инсталационна тръба ∅25 тип Al Mg Si 0,5 F22, комплект със скоби и крепежни елементи | m | 180
19 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20х20 | m | 60
20 | Програмиране на пожароизвестителен панел | бр. | 1
21 | Програмиране на контролер за линейно измерванена температура | бр. | 1
22 | Калибриране на сензорен оптичен кабел | бр. | 1
23 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1
24 | Интегриране на системата към SCADA | к-т | 1
25 | 72 часови проби | бр. | 1
Изготвил
инж. Св. Стайков