## ОБЩО
Приложение №1 към Образец № 14
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
СТОЙНОСТНА СМЕТКА
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
№ | Наименование на работата | Стойност, ЛВ
1 | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА | 0
2 | АУДИО ДИСПЕЧЕРСКА СИСТЕМА | 0
3 | СИСТЕМА за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | 0
4 | СИСТЕМА ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ | 0
5 | SCADA СИСТЕМА | 0
6 | ПАСИВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВАРИЙНО РАДИО ПОКРИТИЕ В ТУНЕЛ | 0
7 | ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА | 0
8 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ | 0
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - РЕВИЗИЯ НА КАБЕЛНИ КОЛЕКТОРИ СТРАНА ВАРНА | 0
10 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - РЕВИЗИЯ НА КАБЕЛНИ КОЛЕКТОРИ СТРАНА СОФИЯ | 0
11 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ОСВЕТЛЕНИЕ НА НАПРЕЧНИ ВРЪЗКИ | 0
12 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ПОЖАРОЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ | 0
13 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ВОДЕЩИ ПЪТНИ СВЕТЛИНИ | 0
14 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ЗАХРАНВАНЕ НА АВАРИЙНИ СТАНЦИИ | 0
15 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ | 0
16 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ | 0
17 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВОДНО ПОЖАРОГАСЕНЕ И КАНАЛНИ ВОДИ | 0
18 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - КАБЕЛНА И ТРЪБНА МРЕЖА - ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ | 0
19 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО | 0
20 | ВЕНТИЛАЦИЯ | 0
0
ВСИЧКО БЕЗ ДДС: |  | 0
Дата………………. |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## пожаро - известителна
Приложение №1.1
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж на адресируем пожароизвестителен контролен панел за 8 контура, LCD сензорен дисплей, LED визуализация на зони, вграден LAN, EN54-2/4 | бр. | 1 |  | 0
2 | Модул с интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP или еквивалент със система SCADA | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на адресируем оптично димен пожароизвестител комплект с основа, адресируем | бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на ръчен адресируем пожароизвестител влагозащитен с основа, EN54 | бр. | 39 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на транспондер адресируем входно/изходен модул с 2 входа и 2 изхода, адресируем, EN54 | бр. | 8 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на сирена със светлинна и звукова сигнализация влагозащитена, адресируема, EN54 | бр. | 5 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на сирена със светлинна и звукова сигнализация влагозащитена, EN54 | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на датчик (краен изключвател)за следене на състоянието на поставен/махнат пожарогасител | бр. | 5 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на устройство за следене положението на врата (отворена/затворена) МУК | бр. | 5 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на контролер за линейно измерване на температурата и бързо откриване на пожар, технология OTDR, програмируеми входове 4бр, програмируеми изходи - 2бр, с интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP със SCADA, EN54 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка на пожароизвестителен сензорно оптичен кабел, с механична защита и със следните характеристики: • брой влакна – 2; • оптични влакна в стоманена тръба; • метални нишки във външната обвивка; • външен диаметър кабел - 4mm; • материал на външната обвивка – FRNC, EN54 | м | 1280 |  | 0
12 | Доставка на сплайс кутия за сензорен кабел с механична защита и дву канален контролер: • 4 входа за до 4 сензорни кабела; • 1 вход за до 4 пигтейлни кабела; • 1 сплайс касета | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на оптичен сензорен кабел от неръждаема стомана | бр. | 1640 |  | 0
14 | Доставка на комуникационен шкаф 19" 15U "Пожароизвестяване" 600/800 (ШxД) със стъклена врата със заключване, за стоящ монтаж, комплект с апаратура и крепежни елементи: 1U разклонител AC250V, 15А, 8 гнезда, 1.8m кабeл; 19" цифров термостат, 1U; Вентилаторен блок с 2вент, за монтаж в комуникационен шкаф;19" рафт 1U 350mm/с удължаващи телескопични шини ; 19” Rack mount UPS 1000VA/900W (3U), TRUE On-Line технология, Power Factor 0.9. Микропроцесрно управление, 100% синусуидална форма на изходното напрежение, LCD дисплей, AVR – автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията. 1x RS232, 1x USB, Проритет на изходите, Безплатен софтуер за конфигуриране и мониторинг, различни режими на работа, вкл/изкл по график, статистики, възможност за работа в мрежа. Време за трансфер 0s. Съвместим с генератор. BackUP време ~30min/75%. Време за зареждане ~4часа/90%. Комплект с батерии. Работна температура: 0ºC~40ºC. Входящо напрежение: AC120~300V/40~70Hz(50%) | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на GSM модул за известяване | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и полагане на Кабел 2х1.5мм2 (пожарен кабел GR4) | m | 2800 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 1080 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на инсталационна тръба ∅25 тип Al Mg Si 0,5 F22, комплект със скоби и крепежни елементи | m | 180 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20х20 | m | 60 |  | 0
20 | Програмиране на пожароизвестителен панел | бр. | 1 |  | 0
21 | Програмиране на контролер за линейно измерванена температура | бр. | 1 |  | 0
22 | Калибриране на сензорен оптичен кабел | бр. | 1 |  | 0
23 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1 |  | 0
24 | Интегриране на системата към SCADA | к-т | 1 |  | 0
25 | 72 часови проби | бр. | 1 |  | 0
| Общо част Пожароизвестителна: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## аудио - диспечерска схема
Приложение №1.2
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: АУДИО ДИСПЕЧЕРСКА СИСТЕМА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка на кабелен канал 20/20 | m | 38 |  | 0
2 | Доставка на оптична муфа за външен монтаж, 24 влакна SM | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка на оптичен кабел SM 24 влакна 9/125u | m | 600 |  | 0
4 | Доставка на оптичен кабел SM 12 влакна 9/125u | m | 2000 |  | 0
5 | Доставка на комуникационен кабел FTP Cat.5e | m | 350 |  | 0
6 | Доставка на кабел NHXH 3x2.5 FE180 E90 | m | 1100 |  | 0
7 | Доставка на кабел NHXH 3x1.5 FE180 E90 | m | 130 |  | 0
8 | Доставка на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 480 |  | 0
9 | Доставка на разклонителна кутия, IP65 | бр. | 13 |  | 0
10 | Доставка на кутия за външен монтаж IP65 в тунел, съдържаща: захранване 230VAC/24VAC/5A; оптична кутия к-т за 4 влакна SM; медиа конвертор; контакт за външен монтаж IP65 | бр. | 13 |  | 0
11 | Доставка на аудио сървър, 19“ монтаж, и доставка на интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP или еквивалент със система SCADA | бр. | 1 |  | 0
12 | Доставка на разговорна станция основна | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка на разговорна станция с един бутон или слушалка | бр. | 5 |  | 0
14 | Доставка на разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 6 |  | 0
15 | Доставка на разговорна кабина извън тунела заедно с разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 2 |  | 0
16 | Монтаж на кабелен канал 20/20 | m | 38 |  | 0
17 | Монтаж на оптична муфа за външен монтаж, 24 влакна SM | бр. | 1 |  | 0
18 | Полагане на оптичен кабел SM 24 влакна 9/125u по кабелна скара/ кабелен колектор/ канално трасе | m | 600 |  | 0
19 | Полагане на оптичен кабел SM 12 влакна 9/125u по кабелна скара/ кабелен колектор/ канално трасе | m | 2000 |  | 0
20 | Полагане на комуникационен кабел FTP Cat.5e | m | 350 |  | 0
21 | Полагане на кабел NHXH 3x2.5 FE180 E90 | m | 1100 |  | 0
22 | Полагане на кабел NHXH 3x1.5 FE180 E90 | m | 130 |  | 0
23 | Монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 480 |  | 0
24 | Монтаж на разклонителна кутия, IP65 | бр. | 13 |  | 0
25 | Монтаж на кутия за външен монтаж IP65 в тунел, съдържаща: захранване 230VAC/24VAC/5A; оптична кутия к-т за 4 влакна SM; медиа конвертор; контакт за външен монтаж IP65 | бр. | 13 |  | 0
26 | Монтаж на аудио сървър, 19“ монтаж,и на интерфейс за комуникация по Modbus TCP/IP или еквивалент със система SCADA | бр. | 1 |  | 0
27 | Монтаж на разговорна станция основна | бр. | 1 |  | 0
28 | Монтаж на разговорна станция с един бутон или слушалка | бр. | 5 |  | 0
29 | Монтаж на разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 6 |  | 0
30 | Доставка на разговорна кабина извън тунела заедно с разговорна станция с клавиатура или слушалка | бр. | 2 |  | 0
31 | Програмиране и настройка на системата | бр. | 1 |  | 0
32 | Интегриране на системата с SCADA | бр. | 1 |  | 0
33 | Изпробване на комплект устройства: разговорна станция | к-т | 13 |  | 0
34 | Изпробване на диспечерска уредба | бр. | 1 |  | 0
35 | Електрически проби | к-т | 30 |  | 0
36 | Приемо-предавателни измервания | к-т | 30 |  | 0
37 | Направа на екзекутивни чертежи/кабелен журнал/ | бр. | 1 |  | 0
38 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1 |  | 0
| Общо част АУДИО ДИСПЕЧЕРСКА СИСТЕМА: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## система за видеонабл
Приложение №1.3
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: СИСТЕМА за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж на NVR, 32 канален професионален мрежов рекордер. Поддържа 8 x SATA III /до 10TB диск/, RAID 0/1/5/10, 1x eSATA. Индустриален процесор, Linux OS. H.265/H.264/MJPEG dual codec decoding, Max bandwidth 384Mbps за всички канали. Работа с камери до 12MP резолюция. 1 аудио вход/1 аудио изход за двупосочна аудио комуникация. 16 алармени входа/8 алармени изхода. Локален мониторен изход 1x VGA 1080p; 2x HDMI 4K (3840x2160) със SPOT функция. Различни режими за настройка на записа ‐ непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back‐up през USB, IE, CMS; 4 USB порта, RS232, RS485, 2x RJ‐45 port (10/100/1000Mbps). Интелигентни функции – Подържа вградените в камери Dahua интелигентни функции: 24x Периметър, 32x SMD+, 32x Стерео анализ, 24x Разпознаване на лица със FR камера, Детекция на лица, 12x Мета даннни, POS, Heat map, Броене на хора, Аудио детекция, 8x ANPR с ITC камера. AI Търсене. Поддържа RAID 0/1/5/6/10(Опция). Network N+M Hot Standby. До 128 потребителски акаунта | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на 8TB Твърд диск оптимизиран за 24/7 работа в системи за видеонаблюдение WD Purple, 3.5” Surveillance Hard , капацитет 8TB, Cache 128MB, Интерфейс SATA III 6Gb/s, | бр. | 4 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на опорен суич, Управляем SFP Оптичен Layer‐2+ суич. 24x SFP порта 1000BASE‐X, 8x Gigabit RJ45 10/100/1000 BASE‐T, 4x SFP+ 1/10Gbps. Комутираща способност: 221Mbps, Packet Forwarding Rate 107Gpps, Mac table 32K. Cache 32MB, Поддържани протоколи: IEEE 802.3ad,IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, VLAN, Spannning Tree, Loop Protection, Loopback detection, Port Aggregation, Port Speed Limit, Mirroring, Flow Control, Multicast, DHCP, IP Routing, QoS, Management: WEB, SNMP, Telnet, CLI. Работна температура ‐10ºC~55ºC. Размери: 440х360х43.6mm, Rack‐mount. Захранване: AC100~240V/46W. | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на SFP модул. Скорост на предаване 1.25Gbps, Single‐mode, Конектор – LC, Single fiberдвупосочна комуникация с дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm ¦ Tx1550/Rx1310nm,Максимално разстояние – 20km. Чуствителност ‐23dBm. Работна температура: ‐40ºC~85ºC. Размери: 13.7x56.5x8.95mm. | бр. | 23 |  | 0
5 | Доставка, монтаж и конфигуриране на Microsoft Win 10 Pro x64, OEM 1 бр. Supermicro SNK-P0068PS, 2U Passive, Narrow 1 бр. Samsung 960GB PM883, SATA, 2.5 inch, 1.3 DWPD 1 бр. HDD 2TB 1 бр. Samsung 8GB 2933/3200MHz DDR4 Reg. ECC 2 бр. Intel® Xeon Silver 4210 10-cores 2.2 GHz 1 бр. Supermicro X11SPL-F 1 бр. Supermicro CSE-826BE1C-R920LPB 1 бр. Stinger Сървър 1 бр. Motherboard MBD-X11Si-TF, 2x 10GbE LAN ports 1 бр. с монитор 24" | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка на лиценз LPR | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка на лицензи към система за детекция на инциденти | бр. | 16 |  | 0
8 | Интеграция със система SCADA чрез интерфейс API | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на работна станция Dell Precision 3650 MT, Intel Xeon W-1350 (3.3 GHz, 6C,12MB), 16GB DDR4, 512GB M.2 SSD, 2TB SATA, AMD Radeon Pro W5500 8GB, Mouse&Keyboard, Windows 10 Pro | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на 42.5” FullHD LED LCD Mонитор. Разделителна спосбност 1920x1080, отношение 16:9, Яркост: 330cd/m², Контраст 1200:1, Зрителен ъгъл V178º/H178º, Време за реакция 8ms, Честота на опресняване на картината 60Hz. Интерфейси: 1x VGA, 1x HDMI, 1x USB. Вградени говорители 2x 4W. Захранване: AC100~240V/75W. Работна темп: 0º~40ºС. Размери: 969.1x566.8x82.4mm. Комплект с desktop стойка и HDMI кабел, ДУ. VESA mount. | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Стойка за стена за монитори с размер 32~55”. VESA : 200x200mm, 300x300mm, 400x400mm. Максимално натоварване: 50kg. Материал: алуминий, сив цвят. | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на Мрежов контролер с 3‐осов джойстик и клавиатура за управление на устройства Dahua. Поддържа: Всички модели моторизирани камери Dahua, DVR Dahua, Smart PSS през USB.Комуникационни интерфейси: RS485/RS422/RS232, USB, TCP/IP. Поддържа Pelco‐P/D за управление на камери от други производители. LCD дисплей с размери 75.2х33.85mm.Захранване: DC12/5W. Размери: 330x160x37.5mm. Работна температура ‐10ºC~+55 ºC. | бр. | 1 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на Камера за трафик решения с автоматично разпознаване на регистрационни табели. Обхват за разпознаване 15~30m, скорост до 120km/h в зависимост от условията на наблюдение, висока успеваемост. радарно или видео задействане на разпознаването.4MP H.265 True DAY/NIGHT IP водоустойчива камера или FullHD 1080P (1920x1080)/25FPS. 1/1.8” CMOS сензор с повишена свелочувствителност. Моторизиран вари‐фокален обектив 10‐40mm/F1.6 със автоматичeн бленда/P‐Iris, IR cut Filter. H.265/H.264/MJPEG, резолюция: 4MP(2688x1520)/25FPS; 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 960P (1280x960)/25FPS, 720P (1280x720)/25FPS, D1 (704×576)/25fps. 3DDNR шумов филтър, WDR 90dB, AGC, AWB. Интелигентни функции: Разпознаване на рег. табели, Детекция на лице, Метаданни, Трафик статистика, Паркинг и тррафик нарушения. Вграден IR LED с обхват 15‐30m. 1x RJ45 Gigabit Network (100/1000Base‐T). 3x алармен вход, 1x алармен изход, 1х Релеeн изход, 1x RCA аудио вход, 1x RCA аудио изход, 1x RS485 интерфейс, 1x AUX DC12V/1А изход, 1x Слот за Micro SD Карта – до 256GB, запис на снимка или видео с разпознатите номера, час и дата. Температура ‐40°C~65°C; Захранване DC12V/DC36V/PoE (802.3at)/8W. Метален корпус подходящ за външен монтаж със степен на защита IP67 | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на стойка за тръбна конструкция за камера LPR от стомана с хромирано покритие, натоварване до 10кг | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на IP камера 1/2.7” 5M CMOS,ICR,WDR(120dB) .265/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG,5MP(1~20fps)Alarm 2/1,Audio 1/1,Micro SD DC12V, AC24V, PoE 5-50mm, 1/2.7", 6MP F1.6, DC iris, CS mount, CE, FCC, AL стойка | бр. | 20 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на 8MP/4K/UHD H.265 AI Starlight True DAY/NIGHT Далекообхватна IP PTZ камера с Оптична стабилизация, AutoTracking функция и вграден алгоритъм за разпознване на лица. SONY Exmor R (STARVIS) CMOS сензор по BSI технология за повишаване светлочувствителността с размер 4/3” (3840x2160) със свелочувствителност 0.0005Lux/F1.6(Color), 0.00005Lux/F1.6(B/W), 0Lux IR On . Моторизиран автофокусен обектив с 20 кратно оптично увеличение 16‐320mm/F1.6‐F5 и хoризонтален ъгъл на видимост: 58.1°‐3.2°. DORI BS EN 62676‐4: Triple Stream с компресия H.265+/H.265/H.264+ /H.264/MJPEG резолюция (3840х2160)/25FPS, (3840х2160)/25FPS, (1920х1080)/25FPS, (720P/D1/CIF)/25FPS. Функции: Детекция на движение, Видео тампер, Промяна изображение, Системни аларми, True WDR 120dB, ROI, EIS, Optical Defog, Digital Zoom, AGC, AWB, Ultra 3D‐DNR, BLC, HLC, PrivacyMask. Edge Storage & Alarm: SD Card, NAS, Email notification & snapshot, APP notification. Интелигентни функции оптимизирани за намаляване на фалшиви аларми при охрана на периметър: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти. Разпознване на лица: База данни до 10000 лицаВградена интелигентана IR LED подсветка с обхват до 500m, режими на работа Zoom/SmarIR/Manual. Интерфейси: Network: RJ‐45 (10/100Base‐ T), 1x BNC 1x Аудио вход, 1х Аудио изход, 7х Алармен вход, 2х Алармен изход, 1x RS485, Слот за Micro SD карта ‐ до 256GB. Вградена стъклочистачка със сензор за дъжд. Приложения за наблюдение: Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS:iDMSS; Android: gDMSS; Linux: DSS. Поддържа ONVIF S/G, CGI. Работна темп: ‐40°C~70°C; Захранване: AC24V±25%/42W (IR & Heater On), Hi‐PoE+. Вградена 8KV TVS гръмoзащита. Метален водоустойчив корпус подходящ за външен монтаж, степен на защита IP67. | бр. | 1 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на стойка за IP PTZ камера за тръбна конструкция | бр. | 1 |  | 0
18 | Доставка и инсталиране на професионална мениджмънт платформа за видеомониторинг (хардуер+софтуер). Сървър-клиент архитектура. Подходяща за осъществяване на видеомониторинг в реално време, мениджмънт на големи системи, различни алармени алгоритми, мониторинг на състоянието на крайните устройства: IP камери, PTZ контрол, DVR, NVR, VDP, ITC, MDVR. Поддържа устройства с Onvif протокол. Възможност за Master-Slave архитектура. Неограничен брой потребителски акаунти. Поддържа 2000 канала от 500 у-ва, input/output bandwidth 700/700Mbps. Подържа интелигентни функции от IP камери, NVR, DVR: Аудио детекция, Алармиране при детекция на дим и повишаване на температурата, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Scene change, Детекция на лице, Heat Map, Липсващи/изоставени обекти, Броене на хора. POS Интеграция. E-MAP и др. Подържа управление на видеоконтолери. Работа с външен архив. Linux OS. Процесор: 64bit, Intel Croe i5, 4-ядрен, 8GB DDR3. Мрежов интерфейс: 4 х RJ45(10/100/1000). 3 x HDMI, 2 x USB3.0, 2 USB2.0. Вграден 1TB, 3,5” HDD за OS. Поддържа 15 х 3.5” SATA HDD до 6TB, макс 90TB за локален запис, ISCSI разширение до 200TB. Поддържа RAID: 0/1/5/6/10. Поддържа hot plug.Размери: 3U. С redundant захранване, интерфейс за комуникация по Modbus или еквивалент със система SCADA или SDK | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка (хардуер и софтуер) и конфигуриране на система за детекция на инциденти (AID), включващо спряло превозно средство, бавно движещо се превозно средство, пожар, дим, оставен предмет, движещо се неправилно превозно средство и др. | бр. | 1 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на стойка за IP камера за стенен монтаж | бр. | 20 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на кутия влагозащитена съдържаща захранващ блок 230VAC/24VAC/12V, IP65 с минимални размери 400х200мм с включени: сплайс касета 2 влакна окомплектована, медиа конвертор, контакт влагозащитен -2бр., Адаптер SC simplex SM, SM Pigtail SC/UPC 1,5 m., адаптор 230/24V | бр. | 23 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на PoE суич Interface:1 xRJ45 10/100M (Hi-PoE/PoE+/PoE); 1 xRJ45 10/100/1000M(Hi-PoE/PoE+/PoE); 1 xSFP 1000M/ Power supply: DC48~57V PoE budget：60W Dimension: 105 x75 x30mm | бр. | 23 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на patch кабел Cat.6 | бр. | 23 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, монофазна, трипътна, IP-65 върху метална скара | бр. | 23 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на кабел NHXH FE180 E90 3x2.5 mm2 по метална скара | m | 1980 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на закрепващи елементи- ъглови планки, винтове и ст. дюбели, комплект | бр. | 32 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на SM Patch cord simplex SC/UPC -SC/UPC - lm. | бр. | 23 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на SM Patch cord simplex SC/UPC -SC/UPC - 2m. | бр. | 23 |  | 0
29 | Доставка и полагане на оптичен кабел FO SM 48 влакна | m | 600 |  | 0
30 | Доставка и полагане на оптичен кабел FO SM 2 влакна | m | 9200 |  | 0
31 | Доставка и монтаж на оптична муфа 48 влакна | бр. | 1 |  | 0
32 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 18U 600x800, ODF комплектован за 48 влакна, вентилаторен блок, термостат, тава 450мм,19" разклонител с 8 гнезда, UPS 2200VA | бр. | 1 |  | 0
33 | Подготовка на оптичен кабел за сплайсване | бр. | 46 |  | 0
34 | Сплайсване на оптично влакно | бр. | 184 |  | 0
35 | Тестване на комуникационнa оптична линия | кт | 46 |  | 0
36 | Сертифициране на комуникационнa оптична линия | кт | 46 |  | 0
37 | Обучение на обслужващ персонал на място | кт | 1 |  | 0
38 | Направа на суха разделка на кабел до 4мм2 | бр. | 23 |  | 0
39 | Инсталиране, конфигуриране и пуск на системата | бр. | 1 |  | 0
40 | Провеждане на 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
41 | Направа на екзекутивни чертежи | бр. | 1 |  | 0
42 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба с издаване на констативен протокол | бр. | 1 |  | 0
| Общо част СИСТЕМА за ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## система за газ
Приложение №1.4
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: СИСТЕМА ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж на комбиниран датчик за детекция на СО, NO, NO2,(NOx), видимост и температура (комплект от двойка сензори – приемник и предавател) | к-т | 3 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на датчик за сила и посока на вятъра, температура | бр | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на захранващ блок за външен монтаж влагозащитен, съдържащ захранване 230VAC/24VDC/2A; | бр | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на комбиниран захранващ блок за външен монтаж влагозащитена за агресивна среда, съдържаща захранване 230VAC/24VDC/2A; терминиращо устройство | бр | 3 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на основен панел на системата, с интерфейс за комуникация по Modbus или еквивалент със система SCADA | бр | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за захранващ кабел NHXH 3х2.5, влагозащитена | бр | 3 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на закрепващи елементи- ъглови планки, винтове и ст. дюбели, комплект | кт | 12 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на кабел LiYСY 4х1.5 mm2 по метална скара | m | 90 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на кабел NHXH 3x2.5 mm2 по метална скара | m | 280 |  | 0
10 | Доставка и полагане на комуникационен кабел S/FTP Cat.7 | m | 980 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 198 |  | 0
12 | Направа на суха разделка на кабел до 2.5 мм2 | бр. | 91 |  | 0
13 | Тестване на комуникационнa линия | кт | 1 |  | 0
14 | Сертифициране на комуникационнa оптична линия | кт | 1 |  | 0
15 | Обучение на обслужващ персонал на място | кт | 1 |  | 0
16 | Изпитване на системата | бр | 1 |  | 0
17 | Провеждане на 72 часова проба | бр | 1 |  | 0
18 | Направа на екзекутивни чертежи/кабелен журнал/ | бр. | 1 |  | 0
19 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1 |  | 0
| Общо част СИСТЕМА ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## skada
Приложение №1.5
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: SCADA СИСТЕМА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка на 19" комуникационен шкаф, 42U, комплект с активно и пасивно оборудване (минимимум: вентилаторен блок с термостат, 19" раф 1U min 350mm с удължаващи телескопични шини, аранжиращи панели,терминиращи панели, 19" разклонител с 8 гнезда и др.) | кт | 1 |  | 0
2 | Доставка на работна станция с монитор 24“, принтер и лицензирана операционна система и актуален MS Office пакет | кт | 1 |  | 0
3 | Доставка на системен сървър HPE Proliant DL20 или еквивалентен, комплект два HDD по 1ТВ и лицензирана операционна система и актуален MS Office пакет | кт | 1 |  | 0
4 | Доставка на SCADA софтуер с лиценз за до 200 физически и до 1000 виртуални информационни точки | кт | 1 |  | 0
5 | Доставка на програмируем контролер с възможност за Интеграция на до 1000 обекта. | кт | 1 |  | 0
6 | Доставка на модул с цифрови входове и изходи | кт | 3 |  | 0
7 | Доставка на Управляем 24-порта суич, 20-Port 100/1G SFP, 4-Port UTP/(100M/1G) SFP Combo Технически характеристики: Performance; Switching fabric: 12.8Gbps Capacity; 64MB DDR2;16MB flash;1.5MB switch buffer; 1K IGMP groups Indicators: Power Supply (flashing); FE port: LINK/ACT; SFP port: LINK/ACT Management port: 1 console (RJ45); Client interfaces:24x100BASE-X ports; Network interfaces:4xCOMBO (4x100/1000Base-X SFP; 4x10/100/1000M Base-T RJ45 ports); или еквивалентен | бр | 1 |  | 0
8 | Доставка на UPS с байпасно табло и с капацитет: 3000VA/3000W 8 гнезда със защита от пренапрежение и резервно захранване Входно номинално напрежение: 230 V± 20 % Изходящо напрежение: 230 V±3 % Изходяща честота на напрежението: 50 или 60Hz, Време на автономна работар: 60min | бр | 1 |  | 0
9 | Доставка на кабелна мрежа с кабел FTP Cat.5e, комплект с кабелни носещи системи | кт | 1 |  | 0
10 | Mонтаж на 19" комуникационен шкаф, 42U, комплект с активно и пасивно оборудване (минимимум: вентилаторен блок с термостат, 19" раф 1U min 350mm с удължаващи телескопични шини, аранжиращи панели,терминиращи панели, 19" разклонител с 8 гнезда и др.) | кт | 1 |  | 0
11 | Инсталиране на работна станция с монитор 24“, принтер и лицензирана операционна система и актуален MS Office пакет | кт | 1 |  | 0
12 | Инсталиране на системен сървър HPE Proliant DL20 или еквивалентен, комплект два HDD по 1ТВ и лицензирана операционна система и актуален MS Office пакет | кт | 1 |  | 0
13 | Инсталиране на SCADA софтуер с лиценз за до 200 физически и до 1000 виртуални информационни точки | кт | 1 |  | 0
14 | Монтаж на програмируем контролер с възможност за Интеграция на до 1000 обекта. | кт | 1 |  | 0
15 | Монтаж на модул с цифрови входове и изходи | кт | 3 |  | 0
16 | Монтаж и настройка на Управляем 24-порта суич, 20-Port 100/1G SFP, 4-Port UTP/(100M/1G) SFP Combo Технически характеристики: Performance; Switching fabric: 12.8Gbps Capacity; 64MB DDR2;16MB flash;1.5MB switch buffer; 1K IGMP groups Indicators: Power Supply (flashing); FE port: LINK/ACT; SFP port: LINK/ACT Management port: 1 console (RJ45); Client interfaces:24x100BASE-X ports; Network interfaces:4xCOMBO (4x100/1000Base-X SFP; 4x10/100/1000M Base-T RJ45 ports); или еквивалентен | бр | 1 |  | 0
17 | Монтаж на UPS с байпасно табло и с капацитет: 3000VA/3000W 8 гнезда със защита от пренапрежение и резервно захранване Входно номинално напрежение: 230 V± 20 % Изходящо напрежение: 230 V±3 % Изходяща честота на напрежението: 50 или 60Hz, Време на автономна работар: 60min | бр | 1 |  | 0
18 | Полагане на кабелна мрежа с кабел FTP Cat.5e, комплект с кабелни носещи системи | кт | 1 |  | 0
19 | Интеграция на виртуална информационна точка от периферин възел | бр | 1000 |  | 0
20 | Оперативни връзки към периферни възли | бр | 9 |  | 0
21 | Разработка и внедряване на програмно приложение за обмен на данни с всички проектирани системи по отделните части по протокол Modbus или еквивалент | кт | 1 |  | 0
22 | Разработка и внедряване на програмно приложение за обмен на данни със система за видеонаблюдение и AID на сървърно ниво през API интерфейс. | кт | 1 |  | 0
23 | Разработка и внедряване на програмно приложение за обмен на данни с всички проектирани системи по отделните части по протокол Modbus или еквивалент | кт | 1 |  | 0
24 | Разработка и внедряване на програмно приложение за PLC | кт | 1 |  | 0
25 | Разработка и внедряване на графични екрани за SCADA | кт | 1 |  | 0
26 | Пуск и наладка на системата | кт | 1 |  | 0
27 | Обучение на обслужващ персонал на място | кт | 1 |  | 0
28 | Направа на екзекутивни чертежи/кабелен журнал/ | бр. | 1 |  | 0
| Общо част SCADA СИСТЕМА: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## пасивно оборудване за радио
Приложение №1.6
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: Пасивно оборудване за аварийно радио покритие в тунел
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Пасивно оборудване за аварийно радио покритие в тунел
1.1. | Доставка на RADIAX® 1-5/8" Coaxial Radiating Cable with Bump - 75–2700 MHz - Tuned Foil - black nonhalogenated - Fire Retardant Polyolefin Jacket | m | 810 |  | 0
1.2. | Доставка на HANGER #47 BLACK (KIT OF 25) | бр. | 34 |  | 0
1.3. | Доставка на 135MM STANDOFF SCREW (KIT OF 100) METRIC | бр. | 11 |  | 0
1.4. | Доставка на STANDOFF, 85MM, BLACK (KIT 0F 50) | бр. | 21 |  | 0
1.5. | Доставка на NYLON PLUG, 1BOX=100EA | бр. | 11 |  | 0
1.6. | Доставка на Low PIM Termination 100 W Load, DC-3 GHz | бр. | 2 |  | 0
1.7. | Доставка на 716 DIN Female Low PIM Positive Stop™ for 1-5/8 in RCT RADIAX® Radiating cable | бр. | 2 |  | 0
1.8. | Доставка на оптичен повторител | бр. | 1 |  | 0
1.9. | Доставка на Оптичен кабел армиран 4 влакна G652D GYXTW | m | 1340 |  | 0
2 | Монтажни дейности пасивно оборудване за аварийно радио покритие в тунел |  |  |  | 0
2.1. | Монтаж на RADIAX® 1-5/8" Coaxial Radiating Cable with Bump - 75–2700 MHz - Tuned Foil - black nonhalogenated - Fire Retardant Polyolefin Jacket | m | 810 |  | 0
2.2. | Монтаж на HANGER #47 BLACK (KIT OF 25) | бр. | 42 |  | 0
2.3. | Монтаж на 135MM STANDOFF SCREW (KIT OF 100) METRIC | бр. | 11 |  | 0
2.4. | Монтаж на STANDOFF, 85MM, BLACK (KIT 0F 50) | бр. | 21 |  | 0
2.5. | Монтаж на NYLON PLUG, 1BOX=100EA | бр. | 11 |  | 0
2.6. | Монтаж на Low PIM Termination 100 W Load, DC-3 GHz | бр. | 2 |  | 0
2.7. | Монтаж на 716 DIN Female Low PIM Positive Stop™ for 1-5/8 in RCT RADIAX® Radiating cable | бр. | 2 |  | 0
2.8. | Монтаж на оптичен повторител | бр. | 1 |  | 0
2.9. | Полагане на Оптичен кабел армиран 4 влакна G652D GYXTW | m | 1340 |  | 0
| Общо част Пасивно оборудване за аварийно радио покритие в тунел: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## оповест.система
Приложение №1.7
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж на тунелен високоговорител, EN54, 100W, 250-8000Hz ефективен честотен диапазон, Чувствителност @ 4 m, 1 W, 99dB; SPL @ 1 m, 1 W, 111dB, IP66, температурен обхват -25С до +70С | бр. | 18 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на високоговорител за галерии, EN54, 10W, 340-9000Hz ефективен честотен диапазон, Чувствителност @ 4 m, 1 W, 86dB; SPL @ 1 m, 1 W, 103dB, IP66, температурен обхват -25С до +70С | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на усилвател 4 канала , 100V линия (160W на канал) за гласова оповестителна система, сертифициран по EN 54: • Power Source: 220 - 240 V AC • Amplification System: Class D | бр. | 6 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на микрофонен пулт - с програмируеми функционални бутони | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на пожарен микрофон | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф "Аудио оповестяване" 600/800/1713 (ШxДxВ) със стъклена врата със заключване, за стоящ монтаж, комплект с апаратура (контролери на системата,контролни платки за линии с високоговорители, EOL, интерфейс RS485m, захранващ блок, заряден блок, батерии 12V/125Ah) и крепежни елементи, включващ всичко необходимо за работата на системата: вентилаторен блок, цифров термостат, разклонител 230VAC - окомплектовано от производителя | к-т | 1 |  | 0
7 | Доставка и настройка на софтуер за аудио оповестителна система | бр. | 1 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на модул за интеграция с SCADA система на протоколно ниво Modbus TCP/IP или еквивалент | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка на трудногорим кабел от вида FRNC-LSZH 2x2.5mm2 | m | 3080 |  | 0
10 | Доставка на трудногорим кабел от вида FRNC-LSZH 2x4.0mm2 | m | 10900 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на тръба ф25, неподдържаща горене, безхалогенна | m | 1080 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на инсталационна тръба ∅25 тип Al Mg Si 0,5 F22, комплект със скоби и крепежни елементи | m | 200 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на кабелен канал 120х60 | m | 60 |  | 0
14 | Програмиране на системата | бр. | 1 |  | 0
15 | Интегриране на системата към SCADA | к-т | 1 |  | 0
16 | Обследване на съществуващата система в дясна тръба | бр. | 1 |  | 0
17 | 72 часови проби | бр. | 1 |  | 0
| Общо част ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## ел. - осветление на тунели
Приложение №1.8
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
Демонтаж на съществуваща осветителна уредба
1 | Демонтаж на кабел N2XH 4x6.0 mm2 | m | 3400 |  | 0
2 | Демонтаж на кабел N2XH 3x2.5 mm2 | m | 150 |  | 0
3 | Демонтаж на разклонителна кутия, трифазна, трипътна, IP-65 върху метална скара | бр. | 112 |  | 0
4 | Демонтаж на тунелен осветител | бр. | 108 |  | 0
5 | Демонтаж на закрепващи елементи за тунелен осветител комплект (по два дюбела) | бр. | 108 |  | 0
6 | Демонтаж на UPS 1 kVA | бр. | 1 |  | 0
7 | Демонтаж на скоби за закрепване на кабел по стена и елементи за закрепване по бетонна стена | м. | 5000 |  | 0
| Доставка и полагане по кабелна скара и кабелен колектор на кабел силов N2XH, работно напрежение 380V: |  |  |  | 0
8 | кабел N2XH 3x70+35mm2 или подобни | m | 300 |  | 0
9 | кабел N2XH-J 5x2.5 mm2 или подобни | m | 6000 |  | 0
10 | кабел N2XH-J 5x1.5 mm2 или подобни | m | 600 |  | 0
11 | кабел N2XH-J 5x4 mm2 или подобни | m | 4500 |  | 0
12 | Доставка и монтаж в проходим колектор на съединителна кутия с 50 бр. клеми до 4 mm2, IP-65 | бр. | 2 |  | 0
13 | Направа на суха разделка за кабел N2XH до 6 мм2 | бр. | 1000 |  | 0
14 | Направа на суха разделка за кабел N2XH 70 mm2, включително монтаж на кабелни обувки | бр. | 20 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на метална скара 300x60х3000 – неръждавейка с по 2 бр. съединителни елементи, включително крепежни елементи | бр. | 1100 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на метална скара 100x60х3000 - неръждавейка | бр. | 550 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на капаци за метална скара 300x60х3000 и 100x60х3000 – неръждавейка, включително крепежни елементи | бр. | 30 |  | 0
18 | Доставка и монтаж по стена на стойки за закрепване на метална скара 300x60х3000 и 100x60х3000 – неръждавейка, двойна конзола, включително крепежни елементи | бр. | 1100 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на съединителни елементи за метална скара 300x60х3000 – неръждавейка, двойна конзола, включително крепежни елементи | бр. | 2200 |  | 0
20 | Доставка и монтаж по таван на на стойки за закрепване на метална скара 300x60х3000 – неръждавейка, включително крепежни елементи | бр. | 1100 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на неръждаем метален анкер М8 | бр. | 1500 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на ринг гайка M8 - неръждаема. | бр. | 1500 |  | 0
23 | Доставка и монтаж върху метална скара на разклонителна кутия, трифазна, трипътна, с клемни дъски по 7 клеми. IP-65 | бр. | 360 |  | 0
24 | Доставка и монтаж върху метална скара на разделител 60х3000 – неръждавейка, включително крепежни елементи | бр. | 1100 |  | 0
25 | Доставка на анкерен болт за сух монтаж – неръждавейка | бр. | 2200 |  | 0
| Доставка и монтаж при готови лампени излази,включително свързване на проводници, настройка, проверка, изпитване и приемане на осветители готови за действие: |  |  |  | 0
26 | Доставка на тунелен осветител светодиоден с мощност 175W, IP-66, препоръчан тип TMBt LED AB 175W, светлинен поток излъчен от осветителя 21.0 klm, комплект със закрепващи елементи LED 175W, симетрична крива | бр. | 216 |  | 0
27 | Доставка на тунелен осветител светодиоден с мощност 91W, IP-66, препоръчан тип TLBt/4/F/B/90/40/D/SP/C1/N/B2 220-240V 50/60Hz, светлинен поток излъчен от осветителя 10.6 klm, комплект със закрепващи елементи, симетрична крива | бр. | 128 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на табло осветление - ТО-03, ламаринена конструкция IP54, шкаф за монтаж на фундамент, кабелни входове отдолу, по схема (чертеж 03-003-005-3) | бр. | 1 |  | 0
29 | Направа на фундамент за поставяне на дизел генератор | бр. | 1 |  | 0
30 | Доставка на дизел генератор тип GALAXY P 80 с постоянна мощност 80 kVA (64 kW) и контейнер, монтаж в контейнера и свързване към табло осветление (чертеж 03-003-005-3) | бр. | 2 |  | 0
31 | Реконструкция на Главно разпределително табло - 1 (страна София). (чертеж 03-002-008-3) | бр. | 1 |  | 0
32 | Реконструкция на Главно разпределително табло - 2 (страна Варна). (чертеж 03-002-009-3) | бр. | 1 |  | 0
33 | Доставка на резервирано захранване UPS, 15 kVA / 30 mrn | бр. | 1 |  | 0
34 | Доставка на поцинкована шина 40x4 | м. | 100 |  | 0
35 | Направа заземление с 2 кола - 1,5 м. от профилна стомана L 63/63/6 мм. | бр. | 4 |  | 0
36 | Доставка на кабел ПВ 1x35 mm2 със жълто-зелена изолация | м. | 400 |  | 0
37 | Заземяване на кабелна скара върху метална конструкция | бр. | 8 |  | 0
38 | Доставка и поставяне на кабелни марки | бр. | 3000 |  | 0
39 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 300 |  | 0
40 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. | 8 |  | 0
41 | Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч. | 36 |  | 0
42 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 6 |  | 0
43 | Провеждане на 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
| Общо част ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## ел. - колектори варна
Приложение №1.9
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - РЕВИЗИЯ НА КАБЕЛНИ КОЛЕКТОРИ СТРАНА ВАРНА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
Демонтаж на съществуваща метална конструкция и кабели
1 | Демонтаж на кабелни носачи | бр. | 300 |  | 0
2 | Демонтаж на кабел N2XH 5x2.5 mm2 | m | 400 |  | 0
3 | Почистване на проходим кабелен колектор и направа на бетонни капаци | бр. | 1 |  | 0
4 | Демонтаж на скоби за закрепване на кабел по стена и елементи за закрепване по бетонна стена | м. | 200 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на метална скара 300x60х3000 – неръждавейка с по 2 бр. съединителни елементи, включително крепежни елементи | бр. | 200 |  | 0
6 | Доставка и монтаж по стена на стойки за закрепване на 3 реда метални скари 300x60х3000 – неръждавейка, тройна конзола, включително крепежни елементи | бр. | 600 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на съединителни елементи за метална скара 300x60х3000 – неръждавейка, включително крепежни елементи | бр. | 400 |  | 0
8 | Доставка на анкер набивен – неръждавейка | бр. | 2400 |  | 0
9 | Разбиване на бетонни капаци на непроходим кабелен колектор и доставка и монтаж на нови бетонни капаци 100х80 см | бр. | 60 |  | 0
10 | Доставка и монтаж по таван на светодиоден осветител 18W, L=1200мм, IP-65, светлинен поток на освет. > 2000 lm. | бр. | 20 |  | 0
11 | Доставка и монтаж по таван със скоби на кабел N2XH 3x1.5 mm2 | м. | 200 |  | 0
12 | Доставка и монтаж върху стена на разклонителна кутия, монофазна, трипътна, IP-65 | бр. | 20 |  | 0
13 | Доставка и монтаж върху стена на ключ 6А, IP-65 | бр. | 2 |  | 0
14 | Направа заземление с 2 кола - 1,5 м. от профилна стомана L 63/63/6 мм. | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка на кабел ПВ 1x35 mm2 със жълто-зелена изолация | м. | 50 |  | 0
16 | Заземяване на кабелна скара върху метална конструкция | бр. | 2 |  | 0
17 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. | 2 |  | 0
18 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 1 |  | 0
| Общо част РЕВИЗИЯ НА КАБЕЛНИ КОЛЕКТОРИ СТРАНА ВАРНА: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## ел. - колектори софия
Приложение №1.10
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - РЕВИЗИЯ НА КАБЕЛНИ КОЛЕКТОРИ СТРАНА СОФИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Демонтаж на кабелни носачи | бр. | 300 |  | 0
2 | Демонтаж на кабел N2XH 3x2.5 mm2 | m | 400 |  | 0
3 | Почистване на проходим кабелен колектор и направа на бетонни капаци | бр. | 1 |  | 0
4 | Демонтаж на скоби за закрепване на кабел по стена и елементи за закрепване по бетонна стена | м. | 200 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на метална скара 300x60х3000 – неръждавейка с по 2 бр. съединителни елементи, включително крепежни елементи | бр. | 200 |  | 0
6 | Доставка и монтаж по стена на стойки за закрепване на 3 реда метални скари 300x60х3000 – неръждавейка, тройна конзола, включително крепежни елементи | бр. | 600 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на съединителни елементи за метална скара 300x60х3000 – неръждавейка, включително крепежни елементи | бр. | 400 |  | 0
8 | Разбиване на бетонни капаци на непроходим кабелен колектор и доставка и монтаж на нови бетонни капаци 100х80 см | бр. | 60 |  | 0
9 | Доставка на анкер набивен – неръждавейка | бр. | 2400 |  | 0
10 | Доставка и монтаж по стена на кабелна стълба | м. | 20 |  | 0
11 | Доставка и монтаж по таван на светодиоден осветител 18W, L=1200мм, IP-65, светлинен поток на осветителя > 2000 lm. | бр. | 20 |  | 0
12 | Доставка и монтаж по таван със скоби на кабел N2XH 3x1.5 mm2 | м. | 200 |  | 0
13 | Доставка и монтаж върху стена на разклонителна кутия, монофазна, трипътна, IP-65 | бр. | 20 |  | 0
14 | Доставка и монтаж върху стена на ключ 6А, IP-65 | бр. | 2 |  | 0
15 | Направа заземление с 2 кола - 1,5 м. от профилна стомана L 63/63/6 мм. | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка на кабел ПВ 1x35 mm2 със жълто-зелена изолация | м. | 50 |  | 0
17 | Заземяване на кабелна скара върху метална конструкция | бр. | 2 |  | 0
18 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. | 2 |  | 0
19 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 1 |  | 0
0
| Общо част РЕВИЗИЯ НА КАБЕЛНИ КОЛЕКТОРИ СТРАНА СОФИЯ: |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## осветление ЛЯВА ТРЪБА
Приложение №1.11
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ОСВЕТЛЕНИЕ НА НАПРЕЧНИ ВРЪЗКИ ЛЯВА ТРЪБА
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
Доставка и полагане по кабелна скара и кабелен колектор на кабел силов N2XH, работно напрежение 380V:
1 | кабел N2XH-J 5x2.5 mm2 | m | 1200 |  | 0
2 | кабел N2XH-J 3x1.5 mm2 | m | 400 |  | 0
3 | Направа на разделка за кабел N2XH до 6 мм2 | бр. | 50 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на метална скара 300x60х3000 - неръждавейка | бр. | 30 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на метална скара 100x60х3000 - неръждавейка | бр. | 30 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на T-образни разклонения за метална скара 300x60х300 - неръждавейка | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на T-образни разклонения за метална скара 100x60х300 - неръждавейка | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на стойки за закрепване на метална скара 300x60х3000 – неръждавейка | бр. | 60 |  | 0
9 | Доставка и монтаж върху стена на табло КИПиА, IP-65 | бр. | 20 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, трифазна, трипътна, IP-65 върху метална скара | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж върху скара на тунелен осветител светодиоден с мощност 24W, IP-65, 3.0klm, комплект със закрепващи елементи | бр. | 10 |  | 0
12 | Доставка и монтаж върху скара на светодиоден осветител 9W, евакуационен групов UPS, IP-65, 250х250мм (бягащо човече) за маркиране на аварийни изходи | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и монтаж върху Al профил на светодиоден маркировъчен осветител 2W – зелена светлина за маркиране на аварийни изходи | бр. | 20 |  | 0
14 | Повторно заземяване на секции на кабелна скара | бр. | 4 |  | 0
15 | Доставка и поставяне на кабелни марки | бр. | 10 |  | 0
16 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 10 |  | 0
17 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч. | 1 |  | 0
18 | Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч. | 2 |  | 0
19 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 6 |  | 0
20 | Провеждане на 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
| Общо част ОСВЕТЛЕНИЕ НА НАПРЕЧНИ ВРЪЗКИ ЛЯВА ТРЪБА |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## пожароев.осветление
Приложение №1.12
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ПОЖАРОЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка на кабел силов NHXH-FE 180/E90 3x1.5 mm2 , работно напрежение 220V и полагане по скара h=2.5m | м | 2400 |  | 0
2 | Доставка на кабел силов N2XH 3x2.5 mm2, работно напрежение 220V и полагане по скара в кабелни колектори. | м | 200 |  | 0
3 | Направа на вертикални отклонения с дължина 1.5 м и закрепване със три неръждаеми скоби по стена на тръба безхалогенна 750N | бр. | 80 |  | 0
4 | Доставка на гофрирана тръба безхалогенна 750N | м | 200 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в проходим колектор, с клемни дъски по 40 клеми. IP-65. | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия.пожароустойчива FireBox. монофазна. трипътна | бр. | 80 |  | 0
7 | Доставка и монтаж върху стена на светодиоден осветител 4W евакуационен за групов UPS | бр. | 80 |  | 0
8 | Направа на суха разделка за кабел N2XH до 4 мм2 | бр. | 720 |  | 0
9 | Доставка на кабелни марки | бр. | 82 |  | 0
10 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 4 |  | 0
11 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 2 |  | 0
12 | Провеждане на 72 часова проба (зареждане, работа, разреждане) | бр. | 2 |  | 0
| Общо част ПОЖАРОЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## пътни светлини
Приложение №1.13
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - ВОДЕЩИ ПЪТНИ СВЕТЛИНИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка на кабел силов NHXH-FE 180/E90 3x1.5 mm2 или подобен, работно напрежение 220V и полагане по скара h=2.5m | м | 2400 |  | 0
2 | Доставка на кабел силов N2XH 3x2.5 mm2, работно напрежение 220V и полагане по скара в кабелни колектори. | м | 200 |  | 0
3 | Направа на вертикални отклонения с дължина 1.5 м и закрепване със три неръждаеми скоби по стена на тръба безхалогенна 750N | бр. | 78 |  | 0
4 | Доставка на гофрирана тръба безхалогенна 750N | м | 200 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в проходим колектор, с клемни дъски по 40 клеми. IP-65. | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия.пожароустойчива FireBox. монофазна. трипътна | бр. | 78 |  | 0
7 | Доставка на светодиоден осветител за светлинно водене 4 W, 230 V AC, IP 65 | бр. | 78 |  | 0
8 | Направа на суха разделка за кабел N2XH до 4 мм2 | бр. | 720 |  | 0
9 | Доставка на кабелни марки | бр. | 80 |  | 0
10 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 4 |  | 0
11 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 2 |  | 0
12 | Провеждане на 72 часова проба (зареждане, работа, разреждане) | бр. | 2 |  | 0
| Общо част ВОДЕЩИ ПЪТНИ СВЕТЛИНИ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## АВАРИЙНИ СТАНЦИИ
Приложение №1.14
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - ЗАХРАНВАНЕ НА АВАРИЙНИ СТАНЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка на кабел силов NHXH-FE 180/E90 5x4 mm2 , работно напрежение 380V, положен по метална скара h=2.5 m | м | 1000 |  | 0
2 | Доставка на кабел силов N2XH 5x4 mm2, работно напрежение 380V и полагане по скара в кабелни колектори. | м | 200 |  | 0
3 | Направа на вертикални отклонения с дължина 2 м и закрепване с неръждаеми скоби по стена на тръба безхалогенна 750N | бр. | 5 |  | 0
4 | Доставка на гофрирана тръба безхалогенна 750N | м | 20 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия.пожароустойчива FireBox. трифазна. трипътна | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж върху таван в аварийна ниша на светодиоден осветител 18W с дължина 600 mm, IP-65 с излъчен светлинен поток минимум 2000 лумена | бр. | 5 |  | 0
7 | Доставка и монтаж върху метална скара h=2.5 m на светодиоден осветител 15W с надпис SOS, информационен знак за маркиране на аварийни станции | бр. | 5 |  | 0
8 | Доставка и монтаж върху стена на предупредителна лампа с жълта въртяща се светлина | бр. | 5 |  | 0
9 | Доставка и монтаж в ниша на трифазно табло IP-54 с противовлажен контакт по схема (чертеж 03-003-011-3) | бр. | 5 |  | 0
10 | Направа на суха разделка за кабел N2XH до 4 мм2 | бр. | 22 |  | 0
11 | Доставка и полагане на кабел тип JE-H(St)H Bd FE180 E30-E90 02x2x0.8 | m | 4000 |  | 0
12 | Доставка на кабелни марки | бр. | 12 |  | 0
13 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 1 |  | 0
14 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 5 |  | 0
15 | Провеждане на 72 часова проба (зареждане, работа, разреждане) | бр. | 1 |  | 0
| Общо част ЗАХРАНВАНЕ НА АВАРИЙНИ СТАНЦИИ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## УПРАВЛЕНИЕ ТУН. ОСВЕТЛЕНИЕ
Приложение №1.15
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж върху стълб на яркомер | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж в трафопост.на табло с контролер, ( MASTER CONTROL UNIT ASSY ZS /главно управляващо устройство), софтуер и пускане на система за управление на осветлението.. | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на DDBC120-DALI | бр. | 12 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на RS-485 REPEATER ASSY SST | бр. | 2 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на LUMIOS III ADDR #1 | бр. | 1 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на LUMIOS III POLE MOUNT | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на BOX, кутия IP-65 | бр. | 4 |  | 0
8 | Доставка и полагане по метална скара на кабел RS485 без халоген /пример UTPcat5 halogen free/ | m | 2200 |  | 0
9 | Доставка и полагане по метална скара на кабел DALI 2x1.5mm2, без халоген /N2XN 2X1.5mm2/ | m | 3000 |  | 0
10 | Доставка и полагане по метална скара на кабел RS485,без халоген /пример LiHCH 2X2X1mm2/ | m | 1100 |  | 0
11 | Доставка и полагане по метална скара и в изкоп на кабел за захранване на табла и яркомер /N2XH 3X2.5mm2/ | m | 1200 |  | 0
12 | Доставка и полагане в изкоп на гофрирана тръба Ø60 за захранване яркомер /N2XH 3X2.5mm2/ | m | 100 |  | 0
13 | Доставка на кабел N2XH 2x1.5 mm2 . | м | 3000 |  | 0
14 | Доставка на кабел CBTУ 3x2.5 mm2 | м | 500 |  | 0
15 | Доставка на кабел LiYY Paar 2x2x1.5mm2 | м | 800 |  | 0
16 | Доставка на шина неръждавейка 40x4 | м | 20 |  | 0
17 | Направа на заземление на яркомер с 2 кола - 1,5 м. от неръждавейка | к-т | 1 |  | 0
18 | Доставка на кабелни марки | бр. | 50 |  | 0
19 | Доставка на оптичен кабел 12 влакна SM | m | 1200 |  | 0
20 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 1 |  | 0
21 | Провеждане на 72 часова проба | бр. | 1 |  | 0
| Изпитване на заземление на табло с контролер |  |  |  | 0
| Общо част УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## захранване на вентилатори
Приложение №1.16
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и полагане по кабелна скара в кабелен колектор на кабел N2XH 3x70+35mm2 | m | 1500 |  | 0
2 | Доставка и полагане по кабелна скара h=2.5 m на кабел NHXH FE180_Е90 3x70+35mm2 | m | 4000 |  | 0
3 | Доставка и полагане по кабелна скара в кабелен колектор на кабел N2XH 5x16mm2 | m | 300 |  | 0
4 | Доставка и полагане по кабелна скара h=2.5 m на кабел NHXH FE180_Е90 5x16mm2 | m | 900 |  | 0
5 | Доставка и полагане по скара на кабел NHXH FE180_4x25mm2 | m | 200 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на редукционна кутия за преход на кабел към вентилатор със сечение 70/25mm2 | бр. | 10 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на струен вентилатор 45kW | бр. | 10 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на струен вентилатор 6.5kW | бр. | 2 |  | 0
9 | Направа на вертикални отклонения с дължина 10 м с метална скара неръждаема | бр. | 10 |  | 0
10 | Доставка и монтаж от таван на кабелна стълба | м. | 50 |  | 0
11 | Направа на суха разделка и поставяне на кабелни обувки за кабел до 70 мм2 | бр. | 240 |  | 0
12 | Направа на суха разделка и поставяне на кабелни обувки за кабел до 16 мм2 | бр. | 40 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на табло за вентилатори | бр. | 5 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на табло PLC за управление на вентилатори | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на касета с клеми за кабелни обувки 30x2x70 мм2 | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на слаботокова касета с клеми за кабелни обувки 30x2x4 мм2 | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и полагане на кабел тип JE-H(St)H Bd FE180 E30-E90 02x2x0.8 | m | 5500 |  | 0
18 | Проектиране и програмиране на система за управление на вентилатори | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка на крепежни елементи за обезопасителни въжета за вентилатори | бр. | 20 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на обезопасителни въжета за вентилатори | бр. | 10 |  | 0
21 | Настройка и единични изпитания на вентилатори | бр. | 10 |  | 0
22 | Присъединяване на кабел към съоръжение | бр. | 10 |  | 0
23 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 60 |  | 0
24 | Доставка и поставяне на кабелни марки | бр. | 600 |  | 0
25 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 10 |  | 0
26 | Провеждане на 72 часова проба | бр. | 10 |  | 0
| Общо част ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРИ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## система за водно пожарогасене
Приложение №1.17
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВОДНО ПОЖАРОГАСЕНЕ И КАНАЛНИ ВОДИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и полагане по кабелна скара на кабел CBT 12 x 1.5 mm2 | m | 500 |  | 0
2 | Доставка и полагане по кабелна скара на кабел CBTУ 6 x 1.5mm2 | m | 300 |  | 0
3 | Доставка и полагане в кабелен колектор и тръбна мрежа на кабел CBTУ 3x1.5 mm2 | m | 600 |  | 0
4 | Доставка на поцинкована шина 40x4 | м. | 20 |  | 0
5 | Направа заземление с 2 кола - 1,5 м. от профилна стомана L 63/63/6 мм. | бр. | 6 |  | 0
6 | Повторно заземяване на метални части | бр. | 3 |  | 0
7 | Трасиране на изкоп за кабелна линия | км. | 0.2 |  | 0
8 | Направа изкоп 0,5/1,1-машинен | м3 | 110 |  | 0
9 | Направа на подложка от речен пясък | м3 | 12 |  | 0
10 | Засипване на изкоп с пръст и покриване с маркираща лента на кабела | м. | 350 |  | 0
11 | Натоварване на земни почви | м3 | 90 |  | 0
12 | Разтоварване на земни почви | м3 | 90 |  | 0
13 | Извозване на излишната пръст и отпадъци | м3 | 10 |  | 0
14 | Доставка и монтаж сигнализатор за долно и горно ниво | бр. | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж сигнализатор за минимално ниво | бр. | 1 |  | 0
16 | Направа на суха разделка за кабел NHXH FE180_Е90 до 4 мм2 | бр. | 50 |  | 0
17 | Направа на суха разделка за кабел CBTУ до 4 мм2 | бр. | 80 |  | 0
18 | Направа на суха разделка за кабел N2XH до 4 мм2 | бр. | 200 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на табло IP-65 със защитен изключвател трифазен 3А, монтирано до електрозадвижка на спиратерни кранове | бр. | 4 |  | 0
20 | Доставка и монтаж по кабелна скара на разклонителна кутия 200х150х100 IP-65 с клемна дъска 2х12 и 1х6 клеми | бр. | 2 |  | 0
21 | Доставка и монтаж по стена на ст. тръба Ф80 | м. | 10 |  | 0
22 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 60 |  | 0
23 | Доставка и поставяне на кабелни марки | бр. | 600 |  | 0
24 | Изпитване на системата за работоспособност | бр. | 22 |  | 0
25 | Провеждане на 72 часова проба | бр. | 2 |  | 0
| Общо част ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВОДНО ПОЖАРОГАСЕНЕ И КАНАЛНИ ВОДИ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## кабелна и тръбна мрежа
Приложение №1.18
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - КАБЕЛНА И ТРЪБНА МРЕЖА -ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж по стена на ст. тръба Ф60 | m | 40 |  | 0
2 | Изработка на кабелни шахти с капак 600х800мм | бр. | 4 |  | 0
3 | Направа на изкоп 80х80, ст. армировка и бетонна заливка | m | 45 |  | 0
4 | Доставка и полагане в изкоп на гофрирани PVC тръби Ø110. | m | 200 |  | 0
5 | Доставка и полагане в изкоп на гофрирани PVC тръби Ø60 | m | 50 |  | 0
6 | Изпитване на системата за работоспособност (актове за скрити работи и товароносимост). | бр. | 2 |  | 0
| Общо част КАБЕЛНА И ТРЪБНА МРЕЖА -ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТУНЕЛНИТЕ ТРЪБИ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## управление на движението
Приложение №1.19
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1 | Доставка и монтаж на PVC лента | м | 550 |  | 0
2 | Доставка на бетон В15 | м³ | 23 |  | 0
3 | Направа на изкоп за шахти | м³ | 10 |  | 0
4 | Направа на изкоп 1,1х0,5 m и обратна засипка | м | 410 |  | 0
5 | Направа на изкоп 0,8х0,5 m и обратна засипка | м | 140 |  | 0
6 | Определяне местата на стълбове за управляеми пътни знаци | бр. | 4 |  | 0
7 | Изкоп за фундамент за св. стълб Ø 101/89 mm – 500x500x700 mm | бр. | 4 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на фундамент за св. стълб Ø 101/89 mm – 300х300х500х5 mm | бр. | 4 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на стълб Ø 101/89х4 mm; Н до 6000 mm | бр. | 2 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на стълб Ø 101/89х4 mm; Н до 5000 mm | бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на портал за светофари с 2 бр. стълбове Ø 219х7 mm. Н=7 м.; портал Ø 133х4 mm. L=12 м. с 2 бр. обтяжки и 3 рогатки, 4 бр. скоби-болт Ø 219 и с 2 бр. фундаменти 1500х1500 мм. с рамка от винкел | бр. | 2 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на светодиоден реверсивен светофар 2х300х300 mm | бр. | 40 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на светодиодна тр. св. секция Ø300 mm със стрелка направо | бр. | 2 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на светодиодна тр. св. секция Ø300 mm със стрелка наляво | бр. | 2 |  | 0
15 | Доставка на пулт за ръчно управление на контролер. | бр. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на светодиодна единична секция Ø200 mm за ЖМС | бр. | 4 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на електронно информационно табло | бр. | 1 |  | 0
18. | Демонтаж на контролер в диспечерската зала. | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка на микропроцесорен контролер с 48 изходи, който да поддържа някои от следните протоколи за комуникация Modbus, Canbus, Bacnet от/към система SCADA | бр. | 1 |  | 0
20 | Монтаж на микропроцесорен контролер с 48 изходи, който да поддържа някои от следните протоколи за комуникация Modbus, Canbus, Bacnet от/към система SCADA | бр. | 1 |  | 0
21 | Настройка (наладка) на контролер, който да поддържа някои от следните протоколи за комуникация Modbus, Canbus, Bacnet от/към система SCADA | бр. | 1 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на заземително въже 25 мм². | м | 28 |  | 0
23 | Кабелни обувки за заземително въже 25 мм². | бр. | 14 |  | 0
24 | Направа заземление БДС-3820 | бр. | 7 |  | 0
25 | Измерване съпротивлението на заземлението R<10 | бр. | 7 |  | 0
26 | Доставка и изтегляне/полагане на кабел N2XH-J 24x2,5 mm² | м | 1340 |  | 0
27 | Доставка и изтегляне/полагане на кабел N2XH-J 14x2,5 mm² | м | 1070 |  | 0
28 | Доставка и изтегляне/полагане на кабел N2XH-J 10x2,5 mm² | м | 1050 |  | 0
29 | Доставка и изтегляне/полагане на кабел N2XH_J 5x2,5 mm² | м | 615 |  | 0
30 | Доставка и изтегляне/полагане на кабел FTP Ca 4x2x0,5 мм² | м | 1070 |  | 0
31 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 7х2,5 mm² | м | 1080 |  | 0
32 | Доставка и изтегляне на кабел ШПВС 4х1,5 mm² | м | 85 |  | 0
33 | Доставка и изтегляне на кабел ШПВС 3х1,5 mm² | м | 28 |  | 0
34 | Доставка на управляем пътен знак В24 | бр. | 2 |  | 0
35 | Доставка на управляем пътен знак В26 (60) | бр. | 2 |  | 0
36 | Доставка на управляем пътен знак Ж15 | бр. | 2 |  | 0
37 | Доставка и монтаж на стълб за пътен знак Ø 101/89х4 mm; Н до 5,0 m | бр. | 2 |  | 0
38 | Доставка и монтаж на стълб за пътен знак Ø 101/89х4 mm; Н до 6,0 m | бр. | 2 |  | 0
39 | Монтаж и направа на захранване на управляеми пътни знаци и информационна табела | бр. | 7 |  | 0
40 | Доставка и монтаж на самозагасяваща гофрирана тръба Ø 25 мм. | м | 580 |  | 0
| Общо част УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат

## ВЕНТИЛАЦИЯ
Приложение №1.20
ОБЕКТ: "Ремонтно - възстановителни дейности за пътен тунел "Ечемишка" - лява тунелна тръба при км 41+922 на АМ Хемус"
ЧАСТ: ЕЛЕКТРО - ВЕНТИЛАЦИЯ
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Описание на СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена в лв. | Обща цена в лв. (без ДДС)
1.Вентилация на тунелната тръба
1 | Доставка и монтаж на реверсивни струйни вентилатори с диаметър на работното колело Ф1120mm -45kW | броя | 10 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на табло за вентилатори | броя | 5 |  | 0
3 | Доставка на окачване и крепежни елементи за вентилаторите | броя | 10 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на осигурителни въжета , със закрепването към тунела | броя | 10 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на станция за следене на концентрацията на газове (CO, NOx и видимост Visibility) в тунела | броя | 3 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на сензори за измерването на скорост и посока и температура на въздуха | броя | 2 |  | 0
7 | Захранване за сензорите 24Vdc, IP67 (едно - резелвно) | броя | 6 |  | 0
8 | Управляващо устройство за сензорите - 4 канала Operator Interface | броя | 5 |  | 0
9 | Комбиниран PSU за прекъсване (conbined PSU termination unit) | броя | 3 |  | 0
10 | Електрически проводник (за сигнала от сензорите вътре в тунела) | m | 1500 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на централизирана система за контрол на вентилационната система по данни от мониторинговите станции в тунела | броя | 1 |  | 0
12 | Безжична метеорологична станция Vantage Рго2 + трикрака стойка за монтаж (както при портал София) за портал Варна | броя | 1 |  | 0
13 | Интерфейс WeatherLink Data Loger за метеорологична станция Vantage Рго2 | броя | 2 |  | 0
0
0
2021-02-02 | Вентилационен бокс - MUB-CAV/VAV 100 710ЕС | броя | 4 |  | 0
2021-03-02 | Предпазна решетка за вентилационния бокс | броя | 4 |  | 0
2021-04-02 | Преходник (от 1000x1000mm на 800x850mm ) | броя | 4 |  | 0
2021-05-02 | Крепежни елементи за стена за система MUB+Пожарна клапа + предпазна решетка | броя | 8 |  | 0
2021-06-02 | Външен сензор за разлика в налягането | броя | 4 |  | 0
2021-07-02 | Доставка и монтаж на врати на евакуационните галерии за пешеходци (ПТ1 и ПТЗ) | броя | 4 |  | 0
0
0
| Общо част ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  |  | 0
* В ценовото си предложение - КСС, участникът оферира за всяка позиция разходите за покупка на влаганите съпътстващи строителни продукти и материали, труд, монтажни и съвпътстващи дейности, изпитания и издаване на протоколи от акредитиран орган за контрол.
Дата………………. |  |  | ……………………………..
име/подпис и печат