ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за извършване на услуги по абонаментна поддръжка и ремонт на: светофарни уредби монтирани върху пред портална рамка, управляващи системи на осветление в пътен тунел/яркомер/, видео наблюдение, оборудването в електрически табла,  доставка, профилактика и поддръжка на UPS устройства и дизел генератори  в локации на Автомагистрали ЕАД, на територията на Република България.“

- ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА:

  - ПОДДРЪЖКА НА ДИЗЕЛ – ГЕНЕРАТОРИ

| № | Местоложение | Марка | Модел | Брой годишни посещения за профилактика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомагистрала Хемус, п.т. Витиня, ПС №1 | KZB 72 | 4M11G70/5 | 2 |
| 2 | Автомагистрала Тракия, п.т. Траянови врата, ПС №1 | български | AD30 | 2 |

Проверки и инспекции на съоръжението:

- Показания на брояча за отработени часове;

- Проверка за разлив на гориво, масло и антифриз;

- Проверка на изпускателна уредба, гърне и димоотвод;

- Проверка за разхлабени ел. връзки и пристягане при необходимост;

- Проверка за разхлабени гумени маркучи и уплътнения и пристягане при необходимост;

- Проверка нивото на горивото в резервоара;

- Проверка нивото на маслото в картера и доливане при необходимост;

- Проверка нивото на охлаждащата течност и доливане при необходимост;

- Проверка нивото на електролита на АБ и доливане при необходимост;

- Проверка на подгрева на охладителната течност;

- Проверка за повишена запрашеност на алтернатора и почистване при необходимост;

- Проверка за повишена запрашеност на радиатора и почистване при необходимост;

- Проверка за запрашеност на въздушния филтър и подмяна при необходимост;

- Източване на кондензирана вода във горивния сепаратор при необходимост;

- Изпускане на изгорели газове;

- Необичайни вибрации и шумове;

- Проверка и функционален тест на съоръженията за автоматично включване на резервния;

- източник на захранване (табло АВР);

- Функционален тест под товар;

- Почистване на съоръжението от прах и замърсяване;

Показания на измервателните прибори:

- Показания на датчика за налягане на масло;

- Показания на датчика за температура на охладителната течност;

- Показания на датчика за измерване на зарядно напрежение;

- Показания на амперметър по фази;

- Показания на волтметър;

- Показания на честотомер;

Подмяна на резервни части и консумативи:

- Подмяна на масло в двигателя;

- Подмяна на маслен филтър;

- Подмяна на горивен филтър (комплект);

- Подмяна на въздушен филтър;

- Подмяна на антифриз;

- Подмяна на задвижващи ремъци/ на 5 години или при необходимост/;

Списък от мероприятия, извършвани при посещения за профилактично и контролно обслужване на генератора:

- Общ оглед на генератора за евентуални нередности, течове или наличие на външни предмети;

- Проверка на нивото на моторното масло и охладителната течност;

- Смяна на моторното масло и масления филтър на всеки 500 ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Смяна на горивен филтър на всеки 500 ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Смяна на въздушен филтър на всеки 1 000 ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Проверка на ремъка на вентилатора;

- Почистване на вентилационната система;

- Почистване на генератора, връзките и входящите вентилационни отвори;

- Проверка на антивибрационните тампони;

- Проверка на скоростта на въртене и стабилизаторът на обороти;

- Източване, почистване и презареждане на охладителната система на всеки 2000ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Проверка на стартовите батерии и тока на зареждането им;

- Почистване и смазване на клемите на стартовите батерии;

- Проверка и затягане на електрическите връзки в дизеловия генератор и АВР таблата;

- Допълнителни настройки при необходимост;

  - ПОДДРЪЖКА НА UPS

| № | местоположение | марка | модел | SN | мощност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | база Елешница | riello /china/ | SEP 1000 | CSEP1K01RU | 1000 VA, 800 W |
| 2 | база Елешница | aec /china/ | PRO 2150 | 1AAK100522011100021 | 800 VA, 650 W |
| 3 | Витиня п-с №1 | bori /italy/ | 8033FXS | EI6S25502 | 20 kVA / 18 kW |
| 4 | Витиня п-с №1 | delta /china/ | GES303HH | GES203HH330035 | 29 kVA, 30 kW |
| 5 | Правешки ханове п-с №1 | riello /china/ | SEP 3000 | CSEP1120RU | 3000 VA, 2400 W |
| 6 | Правешки ханове п-с №2 | riello /china/ | SEP 3001 | CSEP3KO1RU | 3000 VA, 2400 W |
| 7 | Ечемишка п-с №2 | EX11RT /china/ | 3400756900 | 1C1G33132 | 3000 VA, 2400 W |
| 8 |  | EXB RT /china/ |  |  | 3000 VA, 2400 W |
| 9 | Топли дол п-с №1 | delta /china/ | HPH20KBN | GES203HH33B035 | 20 kVA / 20 kW |
| 10 | Топли дол п-с №1 | bori /italy/ | B8033FXS | EI4T39502 | 10 kVA / 9 kW |
| 11 | Топли дол п-с №2 | delta /china/ | RT10K | ADO20500424WB | 10 kVA / 9 kW |
| 12 | Траянови врата п-с №1 | best power /srbian/ | B610-2ВАТ-1500E-00 | ET61015000020106 | 1500 kVA/ 1500 W |
| 13 |  | допълнителна външна батерия | B610-1500E | ЕТ61015000020030 |  |
| 14 |  | допълнителна външна батерия | B610-1500E | ЕТ61015000020025 |  |
| 15 | Траянови врата п-с №2 | best power /srbian/ | B610-2ВАТ-1500E-00 | ET61015000020111 | 1500 kVA/ 1500 W |
| 16 |  | допълнителна външна батерия | B610-1500E | ЕТ61015000020026 |  |
| 17 |  | допълнителна външна батерия | B610-1500E | ЕТ61015000020029 |  |

Дейности за профилактика по заявка на UPS < 30 Kva:

- Визуална проверка на UPS системата;

- Визуална инспекция на батериите;

- Проверка на охлаждащите вентилатори;

- Проверка на контролните органи за правилно функциониране;

- Проверка на работата на индикациите и алармите;

- Проверка на различните режими на работа;

- Симулиране на отпадане на основното захранване;

- Преминаване на товара към байпаса и обратно;

- Проверка и ако е необходимо притягане на кабелни връзки;

- Почистване на устройството;

Дейности за профилактика по заявка на UPS > 30 kVA:

- Визуална проверка на UPS системата;

- Визуална инспекция на батериите;

- Проверка на охлаждащите вентилатори;

- Измерване на зарядното напрежение на батериите;

- Измерване на зарядния ток на батериите;

- Измерване на входните напрежения;

- Измерване на входните токове;

- Измерване на изходните напрежения;

- Измерване на изходните токове;

- Измерване на контролните точки и ако е необходимо калибриране;

- Проверка на контролните и управляващи електронни блокове;

- Проверка на работата на индикациите и алармите;

- Проверка на алармените записи.

- Проверка на различните режими на работа

- Симулиране на отпадане на основното захранване

- Разреждане и зареждане на батериите.

- Премонаване на товара към байпаса и обратно

- Преминаване на захранване от дизел генератор, прехвърляне на товара към механичния байпас и извършване на следните допълнителни дейности:

- Тестване на прекъсвачите за правилно функциониране.

- Тестване на състоянието на батериите със специализиран тестер.

- Проверка и ако е необходимо притягане на кабелни връзки

- Почистване на устройството

Срокове за доставка и монтаж на нови UPS

- Доставка на нови UPS – устройство – до 20 работни дни

- Монтаж и пуск – до 3 дни

- Гаранция - мин. 24 месеца

- Време за реакция при възникнала повреда – до 4 часа

- Време за отстраняване на повреда с необходимост от доставка на резервни части - 10 работни дни

- Време за отстраняване на повреда с части на склад - 24 часа

| ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка и монтаж online UPS УСТРОЙСТВА | Ед. мярка | Ориентировъчни количества бр. |
| 1.1 | UPS 650 VA |  |  |
| 1.1.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |
| 1.1.2 | външен байпас | бр. | 2 |
| 1.1.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.1.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.2 | UPS 1000 VА |  |  |
| 1.2.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |
| 1.2.2 | външен байпас | бр. | 2 |
| 1.2.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.2.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.3 | UPS 3000 VА |  |  |
| 1.3.2 | външен байпас | бр. | 2 |
| 1.3.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.3.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.4 | UPS 6000 VА |  |  |
| 1.4.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |
| 1.4.2 | външен байпас | бр. | 2 |
| 1.4.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.4.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.5 | UPS 10000 VА 1/1 |  |  |
| 1.5.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |
| 1.5.2 | байпасно табло | бр. | 2 |
| 1.5.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.5.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.6 | UPS 10000 VА 3/1 |  |  |
| 1.6.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 1 |
| 1.6.2 | байпасно табло | бр. | 1 |
| 1.6.3 | SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.6.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |
| 1.7 | UPS 10000 VА 3/3 |  |  |
| 1.7.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години | бр. | 2 |
| 1.7.2 | байпасно табло | бр. | 2 |
| 1.7.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.7.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.8 | UPS 15000 VА |  |  |
| 1.8.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.8.2 | байпасно табло | бр. | 2 |
| 1.8.3 | SNMP карта | бр. | 2 |
| 1.8.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 2 |
| 1.9 | UPS 30000 VА |  |  |
| 1.9.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.9.2 | байпасно табло | бр. | 1 |
| 1.9.3 | SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.9.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |
| 1.10 | UPS 80000 VА |  |  |
| 1.10.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.10.2 | байпасно табло | бр. | 1 |
| 1.10.3 | SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.10.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |
| 1.11 | UPS 160000 VА |  |  |
| 1.11.1 | UPS устройство с живот на батериите 5 години + SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.11.2 | байпасно табло | бр. | 1 |
| 1.11.3 | SNMP карта | бр. | 1 |
| 1.11.4 | Допълнителен външен батериен пакет | бр. | 1 |

  - ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ.ТАБЛА

| № | обект | пътен тунел | брой табла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АМ Тракия | Траянови врата | 4 |
| 2 | АМ Хемус | Витиня | 6 |
| 3 | АМ Хемус | Правешки ханове | 4 |
| 4 | АМ Хемус | Топли дол | 4 |
| 5 | АМ Хемус | Ечемишка | 6 |
| 6 | АМ Струма | Големо Бучино | 4 |
| 7 | АМ Струма | Люлин | 4 |
| 8 | АМ Струма | Мало Бучино | 4 |
| 9 | ЦУ – Автомагистрали ЕАД | София, бул. Цар Борис III № 215 | 8 |

Видове превантивни дейности на всеки три месеца:

- Проверка със специализиран уред за температурата на всички електрически връзки в електрическото табло/Термография/, проверка за греещи проводници.

- Физическа проверка на всички електрически връзки, притягане при необходимост, проверка на всички връзки с изключване на главен прекъсвач, ако това е възможно!

- Визуална проверка за отпаднали автоматични предпазители  АП и дефектно токова защита ДТЗ, проверка на състоянието, тест на ДТЗ, при необходимост!

- Визуална проверка за състоянието на изолацията на кабелите.

- Проверка за налични еднолинейни схеми и за коректност на документацията в таблата.

- Измерване на входното напрежение на главен входен прекъсвач : Uл, Uф /V/

- Измерване на товара на ГРТ – резервирана и нерезервирана част  R, S, T  / A/.

- Почистване от натрупала се прах в процеса на експлоатация.

- При необходимост почистване с контактен спрей.

- Проверка за обезопасяването на таблото, електрически, проверка за налични щитове, капаци на кабел канали.

- Проверка за обезопасяването на таблото, противопожарно.

  - ПОДДРЪЖКА НА СФЕТОФАРНИ УРЕДБИ

| № | АМ | пътен тунел | светофарна уредба |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тракия | Траянови врата | 2 |
| 2 | Хемус | Витиня | 2 |
| 3 | Хемус | Правешки ханове | 2 |
| 4 | Хемус | Топли дол | 2 |
| 5 | Хемус | Ечемишка | 2 |
| 6 | Струма | Големо Бучино | 2 |
| 7 | Струма | Люлин | 2 |
| 8 | Струма | Мало Бучино | 2 |

Видове превантивни дейности на всеки три месеца:

  - Визуален оглед за констатиране за състоянието на изолацията на захранващите кабели;

  - Визуален оглед за констатиране на състоянието на светофарната уредба – визират се светещи или не светещи зелени стрелки (направо, наляво или надясно) както и светещи в червено пресечени линии;

  - Тестване на светофарната уредба за сработване на светлинната сигнализация в реално време;

  - Връщане не системата в автоматичен режим, преди теста;

  - Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста;

  - Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста;

  - ПОДДРЪЖКА НА ОСВЕТЛЕНИЕ

| № | АМ | пътен тунел | операторски панел, контролер Twido (SCADA) система за ръчно, автоматично или дистанционно управление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тракия | Траянови врата | 2 |
| 2 | Хемус | Витиня | 2 |
| 3 | Хемус | Правешки ханове | 2 |
| 4 | Хемус | Топли дол | 2 |
| 5 | Хемус | Ечемишка | 2 |
| 6 | Струма | Големо Бучино | 2 |
| 7 | Струма | Люлин | 2 |
| 8 | Струма | Мало Бучино | 2 |

Дейности по първоначална профилактика:

- Посещение с цел оглед за констатиране състоянието на управляващата апаратура

- Набелязване на компоненти за подмяна, ако има такива.

- Тест на софтуера за сработване на автоматиката.

- Тест за сработване на степените на осветление.

- Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста.

Видове превантивни дейности на всеки три месеца

- Визуален оглед за констатиране за състоянието на изолацията на захранващите кабели.

- Визуален оглед за констатиране на състоянието на яркомера.

- Тест за сработване на автоматичното осветление в реално време.

- Калибриране на яркомера.

- Връщане не системата в автоматичен режим, преди теста.

- Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста.

  - ПОДДРЪЖКА НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

| № | АМ | пътен тунел | наличие на видеонаблюдение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тракия | Траянови врата | да |
| 2 | Хемус | Витиня | да |
| 3 | Хемус | Правешки ханове | да |
| 4 | Хемус | Топли дол | да |
| 5 | Хемус | Ечемишка | да |
| 6 | Струма | Големо Бучино | да |
| 7 | Струма | Люлин | да |
| 8 | Струма | Мало Бучино | да |

Дейности по първоначална профилактика:

- Посещение с цел оглед за констатиране състоянието на наблюдателната апаратура.

- Визуален оглед на кабелните връзките към камерите от диспечерския пункт в командната зала.

- Набелязване на компоненти за подмяна, ако има такива.

- Тест на софтуера за сработване за обратна връзка от камерите, ако е системата го позволява.

- Отстраняване на грешки, ако има проявени по време на теста.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми преди теста.

Видове превантивни дейности на всеки три месеца:

- Визуален оглед за констатиране за състоянието на изолацията на захранващите кабели.

- Визуален оглед за констатиране на състоянието на камерите.

- Калибриране на камерите, ако позволява софта.

- Предложение подкрепено с протокол и оферта за ремонт на системата, ако има наличие на проблеми.

- Обхват на дейности и срокове за реакция от страна на Изпълнителя:

  - Извършване на периодично абонаментно обслужване по дейности, описани в Приложения № 13.1 – 13.6 /План-график за изпълнение на дейностите по поддръжка и/или доставка/.

  - Състояние на готовност 24/7 със срокове на реагиране:

    - до 4 часа аварийно – в работни дни;

    - до 24 часа  - в работни дни;

    - до 6 часа аварийно – само за пътни тунели в не работни дни;

- Ремонтни дейности се извършват само след одобрение от Възложителя в следствие на:

3.1. Изпратена от Изпълнителя оферта за ремонт, когато е констатиран технически проблем ясно описан по позиции или след месечна профилактика или след сервизна заявка;

3.2. Планови ремонтни дейности, предписани от Изпълнителя за правилна и надеждна експлоатация;

3.3. Аварийни спирания или амортизация.

4. Начин на възлагане.

4.1. Заявките се възлагат по дежурен телефон 24/7 и по електронна поща, посочени от Изпълнителя.

4.2. Направено посещение се удостоверява чрез подписването на двустранен Протокол за извършени дейности по образец на Изпълнителя.

При извършване на ремонти и подмяна на части, извършените дейности и броят на вложените резервни части се записват в сервизната книжка на ремонтираното устройство. За всяко посещение на място трябва да се съставя протокол в два екземпляра с описание на извършените дейности.

Автомагистрали ЕАД си запазват правото да приемат или отхвърлят всяко предложение, да анулират класирането и да отхвърлят всички оферти, по всяко време, преди възлагане на Договора, без от това да произтича каквато и да е отговорност към засегнат Кандидат или Кандидати.

Автомагистрали ЕАД си запазва правото да възложат изпълнението на повече от един изпълнител, по всяко време, преди възлагане на Договора, без от това да произтича каквато и да е негова отговорност към засегнат Кандидат или Кандидати, относно причините за действията си.

Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на Участника съгласно търговската му регистрация или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.