| № | Описание на дейностите по обслужване | Период на обслужване |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 месеца | 12 месеца | 24 месеца |
| 1 | Проверки и инспекции на съоръжението |  |  |  |
| 1.1 | Показания на брояча за отработени часове | X |  |  |
| 1.2 | Проверка за разлив на гориво, масло и антифриз | X |  |  |
| 1.3 | Проверка на изпускателна уредба, гърне и димоотвод | X |  |  |
| 1.4 | Проверка за разхлабени ел. връзки и пристягане при необходимост | X |  |  |
| 1.5 | Проверка за разхлабени гумени маркучи и уплътнения и пристягане при необходимост | X |  |  |
| 1.6 | Проверка нивото на горивото в резервоара | X |  |  |
| 1.7 | Проверка нивото на маслото в картера и доливане при необходимост | X |  |  |
| 1.8 | Проверка нивото на охлаждащата течност и доливане при необходимост | X |  |  |
| 1.9 | Проверка нивото на електролита на АБ и доливане при необходимост | X |  |  |
| 1.10 | Проверка на подгрева на охладителната течност | X |  |  |
| 1.11 | Проверка за повишена запрашеност на алтернатора и почистване при необходимост | X |  |  |
| 1.12 | Проверка за повишена запрашеност на радиатора и почистване при необходимост | X |  |  |
| 1.13 | Проверка за запрашеност на въздушния филтър и подмяна при необходимост | X |  |  |
| 1.14 | Източване на кондензирана вода във горивния сепаратор при необходимост | X |  |  |
| 1.15 | Изпускане на изгорели газове | X |  |  |
| 1.16 | Необичайни вибрации и шумове | X |  |  |
| 1.17 | Проверка и функционален тест на съоръженията за автоматично включване на резервния източник на захранване (табло АВР); | Х |  |  |
| 1.18 | Функционален тест под товар | Х |  |  |
| 1.19 | Почистване на съоръжението от прах и замърсяване | Х |  |  |
| 2 | Показания на измервателните прибори |  |  |  |
| 2.1 | Показания на датчика за налягане на масло | X |  |  |
| 2.2 | Показания на датчика за температура на охладителната течност | X |  |  |
| 2.3 | Показания на датчика за измерване на зарядно напрежение | X |  |  |
| 2.4 | Показания на амперметър по фази | X |  |  |
| 2.5 | Показания на волтметър | X |  |  |
| 2.6 | Показания на честотомер | X |  |  |
| 3 | Подмяна на резервни части и консумативи |  |  |  |
| 3.1 | Подмяна на масло в двигателя |  | X |  |
| 3.2 | Подмяна на маслен филтър |  | X |  |
| 3.3 | Подмяна на горивен филтър (комплект) |  | X |  |
| 3.4 | Подмяна на въздушен филтър |  | Х |  |
| 3.5 | Подмяна на антифриз |  | Х |  |
| 3.6 | Подмяна на задвижващи ремъци/ на 5 години или при необходимост/ | N/A | N/A | N/A |

Списък от мероприятия, извършвани при посещения за профилактично и контролно обслужване на генератора:

- Общ оглед на генератора за евентуални нередности, течове или наличие на външни предмети;

- Проверка на нивото на моторното масло и охладителната течност;

- Смяна на моторното масло и масления филтър на всеки 500 ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Смяна на горивен филтър на всеки 500 ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Смяна на въздушен филтър на всеки 1 000 ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Проверка на ремъка на вентилатора;

- Почистване на вентилационната система;

- Почистване на генератора, връзките и входящите вентилационни отвори;

- Проверка на антивибрационните тампони;

- Проверка на скоростта на въртене и стабилизаторът на обороти;

- Източване, почистване и презареждане на охладителната система на всеки 2000ч. работа или 12 месеца (което събитие настъпи първо);

- Проверка на стартовите батерии и тока на зареждането им;

- Почистване и смазване на клемите на стартовите батерии;

- Проверка и затягане на електрическите връзки в дизеловия генератор и АВР таблата;

- Допълнителни настройки при необходимост;

Дата…….								……………………..

/име, подпис и печат/