Видове превантивни дейности на всеки три месеца

- Проверка със специализиран уред за температурата на всички електрически връзки в електрическото табло/Термография/, проверка за греещи проводници.

- Физическа проверка на всички електрически връзки, притягане при необходимост, проверка на всички връзки с изключване на главен прекъсвач, ако това е възможно!

- Визуална проверка за отпаднали автоматични предпазители АП и дефектно токова защита ДТЗ, проверка на състоянието, тест на ДТЗ, при необходимост!

- Визуална проверка за състоянието на изолацията на кабелите.

- Проверка за налични еднолинейни схеми и за коректност на документацията в таблата.

- Измерване на входното напрежение на главен входен прекъсвач : Uл, Uф /V/

- Измерване на товара на ГРТ – резервирана и нерезервирана част  R, S, T  / A/.

- Почистване от натрупала се прах в процеса на експлоатация.

- При необходимост почистване с контактен спрей.

- Проверка за обезопасяването на таблото, електрически, проверка за налични щитове, капаци на кабел канали.

- Проверка за обезопасяването на таблото, противопожарно.

Забележка: Дейностите се изпълняват по предварителен график от Възложителя.

Дата…….								……………………..

/име, подпис и печат/