Задание за проектиране на обект:

„Изготвяне на технологични проекти за възстановяване и привеждане в нормативна пригодност на електрическите системи на п.т. „Топли дол“ при км. 39+562 на АМ Хемус и п.т. „Правешки ханове“ при км. 54+686 на АМ Хемус, разделена на две обособени позиции“

- Изготвяне на проектна документация по част: „Електрическа“ във фаза ТП -  „Преустройство на тунелни осветители“.

1.1 проектната документация по част: „Електрическа“ във фаза ТП (технически проект), обяснителна записка и количествената сметка, изготвена от проектант с пълна проектантска правоспособност в обем и съдържание, както следва:

- двустранно адаптационно осветление на входа на тунелната тръба (вход страна София и вход страна Варна) и едностранно на изхода адаптационно осветление (ляво изход посока София, ляво изход посока Варна) с приложени светотехнически изчисления за лява и дясна тръба;

- разположението на бъдещите тунелни осветители да бъде така предвидено, че при отпадане на Въвод 1 на ТП1, лява и дясна тунелна тръба да бъде двустранно осветена по цялата дължина на 50% от осветителните тела, т.е. Въвод 2 на ТП2 да захранва табла 3 и 4 през едно осветително тяло, по токови кръгове и обратното за Въвод 1 на ТП1 за табла 1 и 2;

- критерии за избор и брой тунелни осветителни тела осигуряващи мин. осветеност според БДС CEN CR 14380:2005 “Lighting application – tunel lighting” и според международната комисия по осветление (CIE Guide for the lighting of road tunnels and underpasses, Publication №88, 2004, №88, 1990);

1.1.1.Входни данни за тунелите:

- Топли дол

- 1.	Дясна тръба:

a.	Общ брой осв. тела: 387 бр.

b.	Адаптация  326 бр. НЛВН SON-T_Plus, 400 W.

c.	Основно 61 бр. НЛВН SON-T_Plus, 250 W.

- 2.	Лява тръба :

a.	Общ брой осв. тела: 342 бр.

b.	Адаптация  270 бр. НЛВН SON-T_Plus, 400 W.

c.	Основно 72 бр. НЛВН SON-T_Plus, 250 W.

- 3. Ел. захранване на подстанциите 1 и 2 при тунел “Топли дол” на АМ „Хемус” се осъществява от ведомствени далекопроводи:

–	ВЛ 20КV „Хемус” (с дължина 32 км.).

- Правешки ханове -

- 1. Дясна тръба :

a.	Общ брой осв. тела: 171 бр.

b.	Адаптация  68 бр. НЛВН SON-T_Plus, 400 W.

c.	Основно 103 бр. НЛВН SON-T_Plus, 250 W.

2.	Лява тръба :

a.	Общ брой осв. тела: 169 бр.

b.	Адаптация  72 бр. НЛВН SON-T_Plus, 400 W.

c.	Основно 97 бр. НЛВН SON-T_Plus, 250 W.

3.  Ел. захранване на кабелна линия 20кV с дължина 3.5 км захранва подстанции 1 и 2 при тунел „Правешки ханове”;

–	второто захранване за тунел „Правешки ханове”  влиза в подстанция 2 и е с дължина от 0.5 км. отклонение от ВЛ 20кV „Правешки връх”;

1.1.2. Изходни данни за проектиране на осветителната уредба за двете тръби на тунела:

- Скорост на движение на МПС – 80 км/ч., еднопосочно (двупосочно);

- Интензивност на транспортният поток - >1200 МПС/час.;

- Експлоатационен фактор – 0,7 (съгласно CIE-report);

- Пътната настилка е RIII, q◦=0,07;

- Спирачен път (входна зона) Ssd = 60 м.;

- Преходна зона Itrz = съобразно функцията за изискваната промяна на яркостта в тунела;

- Клас на тунела – 3;

- Коефициент к = Lth/L₂₀ = 0,04;

- Минимална обща равномерност – 0,4 (не се отнася за преходната зона);

- Минимална надлъжна равномерност -0,6 (не се отнася за преходната зона);

- Средна яркост на стените на тунелната височина 2 м. – не по- малка от 60% от средната яркост на близко лежащо пътно платно;

-  оразмерено според потребителите (осветителни тела тип LED) захранващо ел. табло – 2 бр. за тунелна тръба с минимум 20% резерв на потребители ;

- електрозахранване на осветителните тела от табло осветление 1 и 3 от ТП1 с прилежащи инфраструктури, респективно  електрозахранване на осветителните тела от табло осветление 2 и 4 от ТП2 с прилежащи инфраструктури;

- захранване на табло осветление 1, 2, 3 и 4 от съществуващите ГРТ-та в ТП1 и ТП2;

- еднолинейни схеми на ел. табла;

- еднолинейни схеми на управляващи табла, като захранването им да бъде от най- близкото ел. табло;

- опис на чертежите с нанесени, разграфени и позиционирани ел. табла, видеокамери, яркомери, осветителни тела по токови кръгове;

- замяна на съществуващото видеонаблюдение с камери от съвременен тип, общо 4 броя, по два броя за всяка тунелна тръба, същите да се предвидят със захранване от ел. табла за осветителните тела;

- управляващи ел. табла четири броя с контролер за наличие на напрежение по съответния токов кръг захранващ тунелните осветители, измервателна апаратура за консумирата ел. енергия, автономен източник на ел. енергия тип UPS 1P 1000VA, захранването му да бъде от табло осветление;

- система за дистанционно и автоматично управление на осветителните тела за лява и дясна тръба, посредством софтуер командващ яркомер, с опция за ръчно управление от същият софтуер;

А) алгоритъм и режими на работа за управление на осветлението :

- При ниво по-малко от 100 lx, адаптационното осветление се изключва

- При осветеност > 120 lx, контакторите насе включват и на аналоговия изход се подава напрежение 10V (осветителите са включени, но не светят, защото са димирани максимално).

- При осветеност между 120 lx и 5000 lx, на аналоговия изход се подава напрежение от 0 - 10V, обратно пропорционално на измерената осветеност.

- При осветеност >5000 lx на аналоговия изход се подава напрежение 0V (осветителите светят максимално).

Б) Режими на намалено движение:

- В нощните часове интензивността на движението намалява. В този случай се препоръчва да се намали силата на светене на основното осветление на 50%. При използване на светодиодни осветители в този случай консумираната мощност използвана от тях да се намалява на 40% от номиналната. За да се реализира този режим да се заложи часовник в контролера за управление.

В) Еднопосочен режим на движение:

- При нормална работа на тунела, движението на МПС в двете тунелни тръби е еднопосочно. В този случай, който се задава от диспечера ръчно, да се включва адаптационното осветление само на дясната тръба от страна София и на лявата тръба от страна Пловдив.

Г) Режими на двупосочно движение:

- При извършване на ремонтни дейности в тунела ще се наложи затваряне на една от тръбите и пускане на движението на МПС в другата тръба двупосочно. В този случай при затваряне на лявата или дясната тръба работят само табла на съотвената тунела тръба, другите се изключват.

- да се предвидят ел. захранвания за кожусите на яркомерите от ел. табла за осветителни тела;

- да се предвиди оптичен кабел за комуникация между новите ел. табла и командна зала, като предвидената оптика да бъде с достатъчно влакна за захранване и на видеокамери;

1.2 Проектът обхваща единствено осветлението на тунела. Други проектни части

не са обект на настоящото запитване. Проектна документация в части – Пътна, ОБД, ОСП са задължение на Възложителя.

  - Отделните части на проекта трябва да бъдат изработени по реда и условията на Наредба №4 от 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а  предложеното проектно решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ;

  - Заданието се отнася аналогично и за двата пътни тунела.

  - Очакват се два отделни проекта по част “Електро”, по един за всека обособена позиция.